## Красноярскэнерго
Сводная информация по загрузке трансформаторов ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на 01.01.2021
ТП | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров зима 2020г (18.12.20), МВА t= - 20°C | Максимальная загрузка тр-ров, МВт | Загрузка ТП в режиме (n-1), %
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП № 1 | 1Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.2516 | 0.30912 | 81.3923
| 2Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.1544 | 0.3864 | 39.9586
ТП № 2 | 1Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.308 | 0.30912 | 99.6377
| 2Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.2064 | 0.30912 | 66.7702
ТП № 3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.32 | 0.307 | 0.30912 | 99.3142
ТП № 4 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.5826 | 0.60858 | 95.731
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.3884 | 0.60858 | 63.8207
ТП № 5 | 1Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.384 | 0.3864 | 99.3789
| 2Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.256 | 0.3864 | 66.2526
ТП № 6 | 1Т | ТМ-6 | 1972 | 6/0,4 | 0.32 | 0.174 | 0.30912 | 56.2888
ТП № 7 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.204 | 0.30912 | 65.9938
КТПН-8 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.048 | 0.15456 | 31.0559
КТПН-8 "А" | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.2388 | 0.2415 | 98.882
| 2Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.1592 | 0.2415 | 65.9213
ТП № 9 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.282 | 0.54096 | 52.1295
ТП № 10 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.048 | 0.54096 | 8.8731
ТП № 11 | 1Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.4206 | 0.60858 | 69.1117
| 2Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.2804 | 0.60858 | 46.0745
ТП № 12 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.2676 | 0.30912 | 86.5683
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.1784 | 0.3864 | 46.1698
ТП № 13 | 1Т | ТМ-6 | 1968 | 6/0,4 | 0.32 | 0.076 | 0.30912 | 24.5859
ТП № 14 | 1Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.045 | 0.0966 | 46.5839
| 2Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.03 | 0.0966 | 31.0559
ТП № 15 | 1Т | ТМ-6 | 1980 | 6/0,4 | 0.16 | 0.152 | 0.15456 | 98.3437
КТП (котельная) | 1Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.41 | 0.966 | 42.4431
| 2Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.94 | 0.966 | 97.3085
КТПН-3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.148 | 0.2415 | 61.2836
КТПН-4 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.168 | 0.2415 | 69.5652
КТПН-9 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.147 | 0.15456 | 95.1087
КТПН-11 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.078 | 0.2415 | 32.2981
ТП № 30 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.228 | 0.2415 | 94.4099
КТПН п.Кедровый | 1Т | ТМГ | 2016 | 6/0,4 | 0.25 | 0.238 | 0.2415 | 98.5507
РП-6 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.379 | 0.3864 | 98.0849
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.368 | 0.3864 | 95.2381
ТП-3 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.048 | 0.3864 | 12.4224
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.032 | 0.3864 | 8.2816
ТП-28-50-84 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.102 | 0.3864 | 26.3975
| 2Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.068 | 0.3864 | 17.5983
ТП-22-7-1 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.25 | 0.088 | 0.2415 | 36.4389
ТП 22-7-4 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.32 | 0.026 | 0.30912 | 8.411
КТП 6-04-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.15 | 0.3864 | 38.8199
TП 6-04-3 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1548 | 0.2415 | 64.0994
| 2Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1032 | 0.2415 | 42.7329
КТП 6-04-4 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.63 | 0.346 | 0.60858 | 56.8537
КТП 6.04.5 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.15 | 0.15456 | 97.0497
КТП 6-04-6 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.238 | 0.2415 | 98.5507
ТП 6-04-7 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.235 | 0.2415 | 97.3085
ТП 6-04-8 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.4 | 0.374 | 0.3864 | 96.7909
ТП 6-04-9 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.25 | 0.232 | 0.2415 | 96.0663
КТП 6-04-11 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.16 | 0.149 | 0.15456 | 96.4027
КТП 6-04-12 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.118 | 0.15456 | 76.3458
КТП 6-04-14 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.4 | 0.435 | 0.3864 | 112.5776
ТП 6-04-15 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.16 | 0.158 | 0.15456 | 102.2257
КТП 6-04-16 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.24 | 0.2415 | 99.3789
КТП 6-04-18 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.238 | 0.2415 | 98.5507
КТП 6-04-21 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.36 | 0.3864 | 93.1677
КТП 6-04-22 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.145 | 0.2415 | 60.0414
КТП 6-04-23 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.153 | 0.15456 | 98.9907
КТП 6-04-24 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.138 | 0.15456 | 89.2857
КТП 6-11-3 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.23 | 0.2415 | 95.2381
КТП 6-13-13 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.018 | 0.2415 | 7.4534
ТП 6-13-15 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.4 | 0.322 | 0.3864 | 83.3333
КТП 6-13-19 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.25 | 0.24 | 0.2415 | 99.3789
КТП 45-14-6 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.25 | 0.239 | 0.2415 | 98.9648
КТП 45-14-8 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.25 | 0.23 | 0.2415 | 95.2381
КТП 45-14-9 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.16 | 0.112 | 0.15456 | 72.4638
КТП 49-14-8 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.36 | 0.3864 | 93.1677
КТП 49-14-11 | 1Т | ТМ | 1988 | 10/0,4 | 0.1 | 0.046 | 0.0966 | 47.619
КТП 49-14-1 | 1Т | ТМ | 1974 | 10/0,4 | 0.16 | 0.131 | 0.15456 | 84.7567
КТП 6-03-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.24 | 0.2415 | 99.3789
КТП 6-03-2 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0.37 | 0.3864 | 95.7557
КТП 6-03-4 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.16 | 0.138 | 0.15456 | 89.2857
КТП 6-03-8 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.002 | 0.2415 | 0.82816
ТП 6-03-9 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.63 | 0.6 | 0.60858 | 98.5902
КТП 6-03-12 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.1 | 0.09 | 0.0966 | 93.1677
КТП 6-03-16 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.63 | 0.371 | 0.60858 | 60.9616
КТП 6-03-17 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.146 | 0.15456 | 94.4617
ТП 6-03-18 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.378 | 0.3864 | 97.8261
| 2Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.252 | 0.3864 | 65.2174
КТП 6-03-23 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.1 | 0.078 | 0.0966 | 80.7453
КТП 6-03-27 | 1Т | ТМ | 1978 | 10/0,4 | 0.25 | 0.238 | 0.2415 | 98.5507
КТП 6-03-28 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.24 | 0.2415 | 99.3789
КТП 6-03-29 | 2Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.25 | 0.237 | 0.2415 | 98.1366
КТП 6-03-30 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.4 | 0.37 | 0.3864 | 95.7557
КТП 6-03-31 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.11 | 0.3864 | 28.4679
КТП 6-03-32 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.238 | 0.2415 | 98.5507
КТП 6-03-33 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.25 | 0.236 | 0.2415 | 97.7226
КТП 6-03-35 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.16 | 0.058 | 0.15456 | 37.5259
КТП 134-4-12 | 1Т | ТМГ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.351 | 0.3864 | 90.8385
КТП 13 | 1Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.54 | 0.966 | 55.9006
| 2Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.36 | 0.966 | 37.2671
КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.1 | 0.08 | 0.0966 | 82.8157
КТП-140-10-15 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.384 | 0.3864 | 99.3789
КТП-140-10-44 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.385 | 0.3864 | 99.6377
КТП-140-10-22 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.381 | 0.3864 | 98.6025
КТП-140-10-45 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.37 | 0.3864 | 95.7557
КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.16 | 0.018 | 0.15456 | 11.646
КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.152 | 0.15456 | 98.3437
КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.008 | 0.15456 | 5.176
КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.092 | 0.2415 | 38.0952
ТП-3011 | 1Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.654 | 0.966 | 67.7019
| 2Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.436 | 0.966 | 45.1346
КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.136 | 0.2415 | 56.3147
КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.218 | 0.3864 | 56.4182
КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.041 | 0.2415 | 16.9772
КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.294 | 0.60858 | 48.3092
ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.043 | 0.60858 | 7.0656
КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.156 | 0.2415 | 64.5963
КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.112 | 0.3864 | 28.9855
КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.027 | 0.2415 | 11.1801
КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.118 | 0.2415 | 47.2
ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.025 | 0.15456 | 15.625
ТП-3 | 1Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.593 | 0.60858 | 94.127
| 2Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.56 | 0.60858 | 88.8889
ТП-4 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.143 | 0.15456 | 89.375
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.146 | 0.15456 | 91.25
ТП-5 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.45 | 0.60858 | 71.4286
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.51 | 0.60858 | 80.9524
ТП-6 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.38 | 0.3864 | 95
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.367 | 0.3864 | 91.75
ТП-7 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.258 | 0.3864 | 64.5
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.37 | 0.3864 | 92.5
ТП-8 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.586 | 0.60858 | 93.0159
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.48 | 0.60858 | 76.1905
ТП-9 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.6 | 0.60858 | 95.2381
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.578 | 0.60858 | 91.746
РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.48 | 0.60858 | 76.1905
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.4 | 0.60858 | 63.4921
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.36 | 0.60858 | 57.1429
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.42 | 0.60858 | 66.6667
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.53 | 0.60858 | 84.127
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.48 | 0.60858 | 76.1905
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.46 | 0.60858 | 73.0159
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.51 | 0.60858 | 80.9524
КТП "ХПП" | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.56 | 0.535 | 0.54096 | 95.5357
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.6 | 0.60858 | 95.2381
КТП-140-10-50 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.37 | 0.3864 | 92.5
КТП-140-10-51 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.35 | 0.3864 | 87.5
КТП-140-10-52 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.38 | 0.3864 | 95
КТП-1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.24 | 0.2415 | 96
КТП-2 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.44 | 0.60858 | 69.8413
КТП-3 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.37 | 0.3864 | 92.5
КТП-4 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.578 | 0.60858 | 91.746
КТП-5 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.29 | 0.3864 | 72.5
КТП-6 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.367 | 0.3864 | 91.75
КТП 33-04-б/н | 1Т | ТМГ | 2018 | 10/0,4 | 1 | 0.86 | 0.966 | 86
КТП 400/10 | 1Т | ТМГ | 2017 | 10/0,4 | 0.4 | 0.371 | 0.3864 | 92.75
КТП-63-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.138 | 0.15456 | 86.25
КТП-63-2 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.136 | 0.15456 | 85
КТП-СКВ-4 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.04 | 0.03 | 0.03864 | 75
КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.13 | 0.15456 | 81.25
КТП №86-4-12/1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.59 | 0.60858 | 93.6508
ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ТМГ | 1977 | 10/0,4 | 0.4 | 0.368 | 0.3864 | 92
КТПН-33-07-1 | 1Т | ТМ | 1963 | 10/0,4 | 0.4 | 0.38 | 0.3864 | 95
КТПН-33-04-1 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.23 | 0.2415 | 92
КТПН-33-07-2 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.25 | 0.236 | 0.2415 | 94.4
КТПН-33-08-1 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.231 | 0.2415 | 92.4
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.124 | 0.15456 | 77.5
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.154 | 0.15456 | 96.25
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.12 | 0.15456 | 75
КТП 66-7-19 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.523 | 0.60858 | 83.0159
КТП 47-4-30 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.348 | 0.3864 | 87
КТП д.Мужичкино | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.379 | 0.3864 | 94.75
КТП 45-10-37 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.238 | 0.3864 | 59.5
КТП 134-31-10 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.584 | 0.60858 | 92.6984
КТП 133-10-8 | 1Т | ТМ | 2015 | 10/0,4 | 0.4 | 0.374 | 0.3864 | 93.5
КТП 33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.601 | 0.60858 | 95.3968
КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.167 | 0.2415 | 66.8
КТП 10/0,4 кВ д.Мокрый Ельник | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.15 | 0.15456 | 93.75
ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.153 | 0.15456 | 95.625
ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.149 | 0.15456 | 93.125
КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.593 | 0.60858 | 94.127
КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.34 | 0.3864 | 85
КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.591 | 0.60858 | 93.8095
КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ТМЗ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.578 | 0.60858 | 91.746
КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ТМГ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.358 | 0.3864 | 89.5
ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.315 | 0.289 | 0.30429 | 91.746
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.2 | 0.186 | 0.1932 | 93
2КТПНУ | 1Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 1.32 | 1.5456 | 82.5
| 2Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 1.41 | 1.5456 | 88.125
КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.226 | 0.2415 | 90.4
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.24 | 0.2415 | 96
КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.176 | 0.2415 | 70.4
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.2415 | 60
ТП с.Тины | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.356 | 0.3864 | 89
| 2Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.37 | 0.3864 | 92.5
КТП 134-1 | 1Т | ТМ | 2014 | 10/0,4 | 0.16 | 0.143 | 0.15456 | 89.375
ТП№9А п.Кедровый | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 1 | 0.76 | 0.966 | 76