## ООО ЭСК "Энергия"
Сводная информация по загрузке трансформаторов ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на 01.01.2022
ТП | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров зима 2021г (23.12.21), МВА t= - 25°C | Максимальная загрузка тр-ров, МВт | Загрузка ТП в режиме (n-1), %
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП № 1 | 1Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.22644 | 0.30912 | 73.2531
| 2Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.13896 | 0.3864 | 35.9627
ТП № 2 | 1Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.2772 | 0.30912 | 89.6739
| 2Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.18576 | 0.30912 | 60.0932
ТП № 3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.32 | 0.2763 | 0.30912 | 89.3828
ТП № 4 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.52434 | 0.60858 | 86.1579
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.34956 | 0.60858 | 57.4386
ТП № 5 | 1Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.3456 | 0.3864 | 89.441
| 2Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.2304 | 0.3864 | 59.6273
ТП № 6 | 1Т | ТМ-6 | 1972 | 6/0,4 | 0.32 | 0.1566 | 0.30912 | 50.6599
ТП № 7 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.1836 | 0.30912 | 59.3944
КТПН-8 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.0432 | 0.15456 | 27.9503
КТПН-8 "А" | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.21492 | 0.2415 | 88.9938
| 2Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.14328 | 0.2415 | 59.3292
ТП № 9 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.2538 | 0.54096 | 46.9166
ТП № 10 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.0432 | 0.54096 | 7.9858
ТП № 11 | 1Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.37854 | 0.60858 | 62.2005
| 2Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.25236 | 0.60858 | 41.467
ТП № 12 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.24084 | 0.30912 | 77.9115
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.16056 | 0.3864 | 41.5528
ТП № 13 | 1Т | ТМ-6 | 1968 | 6/0,4 | 0.32 | 0.0684 | 0.30912 | 22.1273
ТП № 14 | 1Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.0405 | 0.0966 | 41.9255
| 2Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.027 | 0.0966 | 27.9503
ТП № 15 | 1Т | ТМ-6 | 1980 | 6/0,4 | 0.16 | 0.1368 | 0.15456 | 88.5093
КТП (котельная) | 1Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.369 | 0.966 | 38.1988
| 2Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.846 | 0.966 | 87.5776
КТПН-3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.1332 | 0.2415 | 55.1553
КТПН-4 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.1512 | 0.2415 | 62.6087
КТПН-9 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.1323 | 0.15456 | 85.5978
КТПН-11 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.0702 | 0.2415 | 29.0683
ТП № 30 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.2052 | 0.2415 | 84.9689
КТПН п.Кедровый | 1Т | ТМГ | 2016 | 6/0,4 | 0.25 | 0.2142 | 0.2415 | 88.6957
РП-6 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3411 | 0.3864 | 88.2764
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3312 | 0.3864 | 85.7143
ТП-3 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.0432 | 0.3864 | 11.1801
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.0288 | 0.3864 | 7.4534
ТП-28-50-84 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.0918 | 0.3864 | 23.7578
| 2Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.0612 | 0.3864 | 15.8385
ТП-22-7-1 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.25 | 0.0792 | 0.2415 | 32.795
ТП 22-7-4 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.32 | 0.0234 | 0.30912 | 7.5699
КТП 6-04-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.135 | 0.3864 | 34.9379
TП 6-04-3 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.13932 | 0.2415 | 57.6894
| 2Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.09288 | 0.2415 | 38.4596
КТП 6-04-4 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.63 | 0.3114 | 0.60858 | 51.1683
КТП 6.04.5 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.135 | 0.15456 | 87.3447
КТП 6-04-6 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2142 | 0.2415 | 88.6957
ТП 6-04-7 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2115 | 0.2415 | 87.5776
ТП 6-04-8 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3366 | 0.3864 | 87.1118
ТП 6-04-9 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2088 | 0.2415 | 86.4596
КТП 6-04-11 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1341 | 0.15456 | 86.7624
КТП 6-04-12 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1062 | 0.15456 | 68.7112
КТП 6-04-14 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3915 | 0.3864 | 101.3199
ТП 6-04-15 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1422 | 0.15456 | 92.0031
КТП 6-04-16 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.216 | 0.2415 | 89.441
КТП 6-04-18 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2142 | 0.2415 | 88.6957
КТП 6-04-21 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.324 | 0.3864 | 83.8509
КТП 6-04-22 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1305 | 0.2415 | 54.0373
КТП 6-04-23 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1377 | 0.15456 | 89.0916
КТП 6-04-24 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1242 | 0.15456 | 80.3571
КТП 6-11-3 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.207 | 0.2415 | 85.7143
КТП 6-13-13 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.0162 | 0.2415 | 6.7081
ТП 6-13-15 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2898 | 0.3864 | 75
КТП 6-13-19 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.25 | 0.216 | 0.2415 | 89.441
КТП 45-14-6 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2151 | 0.2415 | 89.0683
КТП 45-14-8 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.25 | 0.207 | 0.2415 | 85.7143
КТП 45-14-9 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1008 | 0.15456 | 65.2174
КТП 49-14-8 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.324 | 0.3864 | 83.8509
КТП 49-14-11 | 1Т | ТМ | 1988 | 10/0,4 | 0.1 | 0.0414 | 0.0966 | 42.8571
КТП 49-14-1 | 1Т | ТМ | 1974 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1179 | 0.15456 | 76.2811
КТП 6-03-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.216 | 0.2415 | 89.441
КТП 6-03-2 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0.333 | 0.3864 | 86.1801
КТП 6-03-4 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1242 | 0.15456 | 80.3571
КТП 6-03-8 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.0018 | 0.2415 | 0.74534
ТП 6-03-9 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.63 | 0.54 | 0.60858 | 88.7311
КТП 6-03-12 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.1 | 0.081 | 0.0966 | 83.8509
КТП 6-03-16 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.63 | 0.3339 | 0.60858 | 54.8654
КТП 6-03-17 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1314 | 0.15456 | 85.0155
ТП 6-03-18 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3402 | 0.3864 | 88.0435
| 2Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2268 | 0.3864 | 58.6957
КТП 6-03-23 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.1 | 0.0702 | 0.0966 | 72.6708
КТП 6-03-27 | 1Т | ТМ | 1978 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2142 | 0.2415 | 88.6957
КТП 6-03-28 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.216 | 0.2415 | 89.441
КТП 6-03-29 | 2Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2133 | 0.2415 | 88.323
КТП 6-03-30 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.4 | 0.333 | 0.3864 | 86.1801
КТП 6-03-31 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.099 | 0.3864 | 25.6211
КТП 6-03-32 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2142 | 0.2415 | 88.6957
КТП 6-03-33 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2124 | 0.2415 | 87.9503
КТП 6-03-35 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.16 | 0.0522 | 0.15456 | 33.7733
КТП 134-4-12 | 1Т | ТМГ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3159 | 0.3864 | 81.7547
КТП 13 | 1Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.486 | 0.966 | 50.3106
| 2Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.324 | 0.966 | 33.5404
КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.1 | 0.072 | 0.0966 | 74.5342
КТП-140-10-15 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.3456 | 0.3864 | 89.441
КТП-140-10-44 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.3465 | 0.3864 | 89.6739
КТП-140-10-22 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.3429 | 0.3864 | 88.7422
КТП-140-10-45 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.333 | 0.3864 | 86.1801
КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.16 | 0.0162 | 0.15456 | 10.4814
КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1368 | 0.15456 | 88.5093
КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.0072 | 0.15456 | 4.6584
КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.0828 | 0.2415 | 34.2857
ТП-3011 | 1Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.5886 | 0.966 | 60.9317
| 2Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.3924 | 0.966 | 40.6211
КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.1224 | 0.2415 | 50.6832
КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.1962 | 0.3864 | 50.7764
КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.0369 | 0.2415 | 15.2795
КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.2646 | 0.60858 | 43.4783
ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.0387 | 0.60858 | 6.3591
КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.1404 | 0.2415 | 58.1366
КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.1008 | 0.3864 | 26.087
КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.0243 | 0.2415 | 10.0621
КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.1062 | 0.2415 | 42.48
ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.0225 | 0.15456 | 14.0625
ТП-3 | 1Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.5337 | 0.60858 | 84.7143
| 2Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.504 | 0.60858 | 80
ТП-4 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.1287 | 0.15456 | 80.4375
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.1314 | 0.15456 | 82.125
ТП-5 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.405 | 0.60858 | 64.2857
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.459 | 0.60858 | 72.8571
ТП-6 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.342 | 0.3864 | 85.5
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.3303 | 0.3864 | 82.575
ТП-7 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.2322 | 0.3864 | 58.05
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.333 | 0.3864 | 83.25
ТП-8 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.5274 | 0.60858 | 83.7143
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.432 | 0.60858 | 68.5714
ТП-9 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.54 | 0.60858 | 85.7143
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.5202 | 0.60858 | 82.5714
РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.432 | 0.60858 | 68.5714
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.36 | 0.60858 | 57.1429
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.324 | 0.60858 | 51.4286
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.378 | 0.60858 | 60
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.477 | 0.60858 | 75.7143
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.432 | 0.60858 | 68.5714
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.414 | 0.60858 | 65.7143
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.459 | 0.60858 | 72.8571
КТП "ХПП" | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.56 | 0.4815 | 0.54096 | 85.9821
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.54 | 0.60858 | 85.7143
КТП-140-10-50 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.333 | 0.3864 | 83.25
КТП-140-10-51 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.315 | 0.3864 | 78.75
КТП-140-10-52 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.342 | 0.3864 | 85.5
КТП-1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.216 | 0.2415 | 86.4
КТП-2 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.396 | 0.60858 | 62.8571
КТП-3 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.333 | 0.3864 | 83.25
КТП-4 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.5202 | 0.60858 | 82.5714
КТП-5 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.261 | 0.3864 | 65.25
КТП-6 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.3303 | 0.3864 | 82.575
КТП 33-04-б/н | 1Т | ТМГ | 2018 | 10/0,4 | 1 | 0.774 | 0.966 | 77.4
КТП 400/10 | 1Т | ТМГ | 2017 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3339 | 0.3864 | 83.475
КТП-63-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.1242 | 0.15456 | 77.625
КТП-63-2 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.1224 | 0.15456 | 76.5
КТП-СКВ-4 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.04 | 0.027 | 0.03864 | 67.5
КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.117 | 0.15456 | 73.125
КТП №86-4-12/1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.531 | 0.60858 | 84.2857
ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ТМГ | 1977 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3312 | 0.3864 | 82.8
КТПН-33-07-1 | 1Т | ТМ | 1963 | 10/0,4 | 0.4 | 0.342 | 0.3864 | 85.5
КТПН-33-04-1 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.207 | 0.2415 | 82.8
КТПН-33-07-2 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2124 | 0.2415 | 84.96
КТПН-33-08-1 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.2079 | 0.2415 | 83.16
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1116 | 0.15456 | 69.75
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1386 | 0.15456 | 86.625
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.108 | 0.15456 | 67.5
КТП 66-7-19 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.4707 | 0.60858 | 74.7143
КТП 47-4-30 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3132 | 0.3864 | 78.3
КТП д.Мужичкино | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3411 | 0.3864 | 85.275
КТП 45-10-37 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2142 | 0.3864 | 53.55
КТП 134-31-10 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.5256 | 0.60858 | 83.4286
КТП 133-10-8 | 1Т | ТМ | 2015 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3366 | 0.3864 | 84.15
КТП 33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.5409 | 0.60858 | 85.8571
КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.1503 | 0.2415 | 60.12
КТП 10/0,4 кВ д.Мокрый Ельник | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.135 | 0.15456 | 84.375
ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.1377 | 0.15456 | 86.0625
ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.1341 | 0.15456 | 83.8125
КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.5337 | 0.60858 | 84.7143
КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.306 | 0.3864 | 76.5
КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.5319 | 0.60858 | 84.4286
КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ТМЗ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.5202 | 0.60858 | 82.5714
КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ТМГ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3222 | 0.3864 | 80.55
ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.315 | 0.2601 | 0.30429 | 82.5714
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.2 | 0.1674 | 0.1932 | 83.7
2КТПНУ | 1Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 1.188 | 1.5456 | 74.25
| 2Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 1.269 | 1.5456 | 79.3125
КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.2034 | 0.2415 | 81.36
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.216 | 0.2415 | 86.4
КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.1584 | 0.2415 | 63.36
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.135 | 0.2415 | 54
ТП с.Тины | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.3204 | 0.3864 | 80.1
| 2Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.333 | 0.3864 | 83.25
КТП 134-1 | 1Т | ТМ | 2014 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1287 | 0.15456 | 80.4375
ТП№9А п.Кедровый | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 1 | 0.684 | 0.966 | 68.4