## ООО ЭСК "Энергия"
Сводная информация по загрузке трансформаторов ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на 01.07.2022
ТП | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров лето 2022г (15.06.22), МВА t= + 24°C | Максимальная загрузка тр-ров, МВт | Загрузка ТП в режиме (n-1), %
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП № 1 | 1Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.17662 | 0.30912 | 57.1374
| 2Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.10839 | 0.3864 | 28.0509
ТП № 2 | 1Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.21622 | 0.30912 | 69.9457
| 2Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.14489 | 0.30912 | 46.8727
ТП № 3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.32 | 0.21551 | 0.30912 | 69.7186
ТП № 4 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.40899 | 0.60858 | 67.2032
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.27266 | 0.60858 | 44.8021
ТП № 5 | 1Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.26957 | 0.3864 | 69.764
| 2Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.17971 | 0.3864 | 46.5093
ТП № 6 | 1Т | ТМ-6 | 1972 | 6/0,4 | 0.32 | 0.12215 | 0.30912 | 39.5148
ТП № 7 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.14321 | 0.30912 | 46.3276
КТПН-8 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.033696 | 0.15456 | 21.8012
КТПН-8 "А" | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.16764 | 0.2415 | 69.4152
| 2Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.11176 | 0.2415 | 46.2768
ТП № 9 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.19796 | 0.54096 | 36.5949
ТП № 10 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.033696 | 0.54096 | 6.2289
ТП № 11 | 1Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.29526 | 0.60858 | 48.5164
| 2Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.19684 | 0.60858 | 32.3443
ТП № 12 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.18786 | 0.30912 | 60.771
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.12524 | 0.3864 | 32.4112
ТП № 13 | 1Т | ТМ-6 | 1968 | 6/0,4 | 0.32 | 0.053352 | 0.30912 | 17.2593
ТП № 14 | 1Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.03159 | 0.0966 | 32.7019
| 2Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.02106 | 0.0966 | 21.8012
ТП № 15 | 1Т | ТМ-6 | 1980 | 6/0,4 | 0.16 | 0.1067 | 0.15456 | 69.0373
КТП (котельная) | 1Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.28782 | 0.966 | 29.795
| 2Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.65988 | 0.966 | 68.3106
КТПН-3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.1039 | 0.2415 | 43.0211
КТПН-4 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.11794 | 0.2415 | 48.8348
КТПН-9 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.10319 | 0.15456 | 66.7663
КТПН-11 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.054756 | 0.2415 | 22.6733
ТП № 30 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.16006 | 0.2415 | 66.2758
КТПН п.Кедровый | 1Т | ТМГ | 2016 | 6/0,4 | 0.25 | 0.16708 | 0.2415 | 69.1826
РП-6 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26606 | 0.3864 | 68.8556
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.25834 | 0.3864 | 66.8571
ТП-3 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.033696 | 0.3864 | 8.7205
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.022464 | 0.3864 | 5.8137
ТП-28-50-84 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.071604 | 0.3864 | 18.5311
| 2Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.047736 | 0.3864 | 12.354
ТП-22-7-1 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.25 | 0.061776 | 0.2415 | 25.5801
ТП 22-7-4 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.32 | 0.018252 | 0.30912 | 5.9045
КТП 6-04-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.1053 | 0.3864 | 27.2516
TП 6-04-3 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.10867 | 0.2415 | 44.9978
| 2Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.072446 | 0.2415 | 29.9985
КТП 6-04-4 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.63 | 0.24289 | 0.60858 | 39.9113
КТП 6.04.5 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1053 | 0.15456 | 68.1289
КТП 6-04-6 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16708 | 0.2415 | 69.1826
ТП 6-04-7 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16497 | 0.2415 | 68.3106
ТП 6-04-8 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26255 | 0.3864 | 67.9472
ТП 6-04-9 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16286 | 0.2415 | 67.4385
КТП 6-04-11 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1046 | 0.15456 | 67.6747
КТП 6-04-12 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.082836 | 0.15456 | 53.5947
КТП 6-04-14 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.4 | 0.30537 | 0.3864 | 79.0295
ТП 6-04-15 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.16 | 0.11092 | 0.15456 | 71.7624
КТП 6-04-16 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16848 | 0.2415 | 69.764
КТП 6-04-18 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16708 | 0.2415 | 69.1826
КТП 6-04-21 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.25272 | 0.3864 | 65.4037
КТП 6-04-22 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.10179 | 0.2415 | 42.1491
КТП 6-04-23 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10741 | 0.15456 | 69.4915
КТП 6-04-24 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.096876 | 0.15456 | 62.6786
КТП 6-11-3 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16146 | 0.2415 | 66.8571
КТП 6-13-13 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.012636 | 0.2415 | 5.2323
ТП 6-13-15 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.4 | 0.22604 | 0.3864 | 58.5
КТП 6-13-19 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16848 | 0.2415 | 69.764
КТП 45-14-6 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16778 | 0.2415 | 69.4733
КТП 45-14-8 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16146 | 0.2415 | 66.8571
КТП 45-14-9 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.16 | 0.078624 | 0.15456 | 50.8696
КТП 49-14-8 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.25272 | 0.3864 | 65.4037
КТП 49-14-11 | 1Т | ТМ | 1988 | 10/0,4 | 0.1 | 0.032292 | 0.0966 | 33.4286
КТП 49-14-1 | 1Т | ТМ | 1974 | 10/0,4 | 0.16 | 0.091962 | 0.15456 | 59.4992
КТП 6-03-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16848 | 0.2415 | 69.764
КТП 6-03-2 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0.25974 | 0.3864 | 67.2205
КТП 6-03-4 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.16 | 0.096876 | 0.15456 | 62.6786
КТП 6-03-8 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.001404 | 0.2415 | 0.58137
ТП 6-03-9 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.63 | 0.4212 | 0.60858 | 69.2103
КТП 6-03-12 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.1 | 0.06318 | 0.0966 | 65.4037
КТП 6-03-16 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.63 | 0.26044 | 0.60858 | 42.795
КТП 6-03-17 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10249 | 0.15456 | 66.3121
ТП 6-03-18 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26536 | 0.3864 | 68.6739
| 2Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.1769 | 0.3864 | 45.7826
КТП 6-03-23 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.1 | 0.054756 | 0.0966 | 56.6832
КТП 6-03-27 | 1Т | ТМ | 1978 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16708 | 0.2415 | 69.1826
КТП 6-03-28 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16848 | 0.2415 | 69.764
КТП 6-03-29 | 2Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16637 | 0.2415 | 68.8919
КТП 6-03-30 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.4 | 0.25974 | 0.3864 | 67.2205
КТП 6-03-31 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.07722 | 0.3864 | 19.9845
КТП 6-03-32 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16708 | 0.2415 | 69.1826
КТП 6-03-33 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16567 | 0.2415 | 68.6012
КТП 6-03-35 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.16 | 0.040716 | 0.15456 | 26.3432
КТП 134-4-12 | 1Т | ТМГ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2464 | 0.3864 | 63.7686
КТП 13 | 1Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.37908 | 0.966 | 39.2422
| 2Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.25272 | 0.966 | 26.1615
КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.1 | 0.05616 | 0.0966 | 58.1366
КТП-140-10-15 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.26957 | 0.3864 | 69.764
КТП-140-10-44 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.27027 | 0.3864 | 69.9457
КТП-140-10-22 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.26746 | 0.3864 | 69.2189
КТП-140-10-45 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.25974 | 0.3864 | 67.2205
КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.16 | 0.012636 | 0.15456 | 8.1755
КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1067 | 0.15456 | 69.0373
КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.005616 | 0.15456 | 3.6335
КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.064584 | 0.2415 | 26.7429
ТП-3011 | 1Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.45911 | 0.966 | 47.5267
| 2Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.30607 | 0.966 | 31.6845
КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.095472 | 0.2415 | 39.5329
КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.15304 | 0.3864 | 39.6056
КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.028782 | 0.2415 | 11.918
КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.20639 | 0.60858 | 33.913
ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.030186 | 0.60858 | 4.9601
КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.10951 | 0.2415 | 45.3466
КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.078624 | 0.3864 | 20.3478
КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.018954 | 0.2415 | 7.8484
КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.082836 | 0.2415 | 33.1344
ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.01755 | 0.15456 | 10.9688
ТП-3 | 1Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.41629 | 0.60858 | 66.0771
| 2Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.39312 | 0.60858 | 62.4
ТП-4 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.10039 | 0.15456 | 62.7413
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.10249 | 0.15456 | 64.0575
ТП-5 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.3159 | 0.60858 | 50.1429
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.35802 | 0.60858 | 56.8286
ТП-6 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.26676 | 0.3864 | 66.69
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.25763 | 0.3864 | 64.4085
ТП-7 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.18112 | 0.3864 | 45.279
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.25974 | 0.3864 | 64.935
ТП-8 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.41137 | 0.60858 | 65.2971
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.33696 | 0.60858 | 53.4857
ТП-9 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.4212 | 0.60858 | 66.8571
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.40576 | 0.60858 | 64.4057
РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.33696 | 0.60858 | 53.4857
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.2808 | 0.60858 | 44.5714
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.25272 | 0.60858 | 40.1143
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.29484 | 0.60858 | 46.8
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.37206 | 0.60858 | 59.0571
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.33696 | 0.60858 | 53.4857
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.32292 | 0.60858 | 51.2571
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.35802 | 0.60858 | 56.8286
КТП "ХПП" | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.56 | 0.37557 | 0.54096 | 67.0661
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.4212 | 0.60858 | 66.8571
КТП-140-10-50 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.25974 | 0.3864 | 64.935
КТП-140-10-51 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.2457 | 0.3864 | 61.425
КТП-140-10-52 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.26676 | 0.3864 | 66.69
КТП-1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.16848 | 0.2415 | 67.392
КТП-2 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.30888 | 0.60858 | 49.0286
КТП-3 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.25974 | 0.3864 | 64.935
КТП-4 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.40576 | 0.60858 | 64.4057
КТП-5 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.20358 | 0.3864 | 50.895
КТП-6 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.25763 | 0.3864 | 64.4085
КТП 33-04-б/н | 1Т | ТМГ | 2018 | 10/0,4 | 1 | 0.60372 | 0.966 | 60.372
КТП 400/10 | 1Т | ТМГ | 2017 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26044 | 0.3864 | 65.1105
КТП-63-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.096876 | 0.15456 | 60.5475
КТП-63-2 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.095472 | 0.15456 | 59.67
КТП-СКВ-4 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.04 | 0.02106 | 0.03864 | 52.65
КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.09126 | 0.15456 | 57.0375
КТП №86-4-12/1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.41418 | 0.60858 | 65.7429
ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ТМГ | 1977 | 10/0,4 | 0.4 | 0.25834 | 0.3864 | 64.584
КТПН-33-07-1 | 1Т | ТМ | 1963 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26676 | 0.3864 | 66.69
КТПН-33-04-1 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16146 | 0.2415 | 64.584
КТПН-33-07-2 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16567 | 0.2415 | 66.2688
КТПН-33-08-1 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.16216 | 0.2415 | 64.8648
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.087048 | 0.15456 | 54.405
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10811 | 0.15456 | 67.5675
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.08424 | 0.15456 | 52.65
КТП 66-7-19 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.36715 | 0.60858 | 58.2771
КТП 47-4-30 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.2443 | 0.3864 | 61.074
КТП д.Мужичкино | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26606 | 0.3864 | 66.5145
КТП 45-10-37 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.16708 | 0.3864 | 41.769
КТП 134-31-10 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.40997 | 0.60858 | 65.0743
КТП 133-10-8 | 1Т | ТМ | 2015 | 10/0,4 | 0.4 | 0.26255 | 0.3864 | 65.637
КТП 33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.4219 | 0.60858 | 66.9686
КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.11723 | 0.2415 | 46.8936
КТП 10/0,4 кВ д.Мокрый Ельник | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.1053 | 0.15456 | 65.8125
ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.10741 | 0.15456 | 67.1287
ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.1046 | 0.15456 | 65.3738
КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.41629 | 0.60858 | 66.0771
КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.23868 | 0.3864 | 59.67
КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.41488 | 0.60858 | 65.8543
КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ТМЗ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.40576 | 0.60858 | 64.4057
КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ТМГ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.25132 | 0.3864 | 62.829
ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.315 | 0.20288 | 0.30429 | 64.4057
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.2 | 0.13057 | 0.1932 | 65.286
2КТПНУ | 1Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 0.92664 | 1.5456 | 57.915
| 2Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 0.98982 | 1.5456 | 61.8638
КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.15865 | 0.2415 | 63.4608
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.16848 | 0.2415 | 67.392
КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.12355 | 0.2415 | 49.4208
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.1053 | 0.2415 | 42.12
ТП с.Тины | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.24991 | 0.3864 | 62.478
| 2Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.25974 | 0.3864 | 64.935
КТП 134-1 | 1Т | ТМ | 2014 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10039 | 0.15456 | 62.7413
ТП№9А п.Кедровый | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 1 | 0.53352 | 0.966 | 53.352