## ООО ЭСК "Энергия"
Сводная информация по загрузке трансформаторов ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на 21.06.2023
ТП | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров лето 2023г (21.06.23), МВА t= 22°C | Максимальная загрузка тр-ров, МВт | Загрузка ТП в режиме (n-1), %
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП № 1 | 1Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.157 | 0.30912 | 50.7893
| 2Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.096 | 0.3864 | 24.8447
ТП № 2 | 1Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.192 | 0.30912 | 62.1118
| 2Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.129 | 0.30912 | 41.7314
ТП № 3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.32 | 0.191 | 0.30912 | 61.7883
ТП № 4 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.363 | 0.60858 | 59.647
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.242 | 0.60858 | 39.7647
ТП № 5 | 1Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.239 | 0.3864 | 61.853
| 2Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.16 | 0.3864 | 41.4079
ТП № 6 | 1Т | ТМ-6 | 1972 | 6/0,4 | 0.32 | 0.108 | 0.30912 | 34.9379
ТП № 7 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.127 | 0.30912 | 41.0844
КТПН-8 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.03 | 0.15456 | 19.4099
КТПН-8 "А" | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.149 | 0.2415 | 61.6977
| 2Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.099 | 0.2415 | 40.9938
ТП № 9 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.176 | 0.54096 | 32.5348
ТП № 10 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.03 | 0.54096 | 5.5457
ТП № 11 | 1Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.262 | 0.60858 | 43.051
| 2Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.175 | 0.60858 | 28.7555
ТП № 12 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.167 | 0.30912 | 54.0243
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.111 | 0.3864 | 28.7267
ТП № 13 | 1Т | ТМ-6 | 1968 | 6/0,4 | 0.32 | 0.047 | 0.30912 | 15.2045
ТП № 14 | 1Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.028 | 0.0966 | 28.9855
| 2Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.019 | 0.0966 | 19.6687
ТП № 15 | 1Т | ТМ-6 | 1980 | 6/0,4 | 0.16 | 0.095 | 0.15456 | 61.4648
КТП (котельная) | 1Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.256 | 0.966 | 26.501
| 2Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.586 | 0.966 | 60.6625
КТПН-3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.092 | 0.2415 | 38.0952
КТПН-4 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.105 | 0.2415 | 43.4783
КТПН-9 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.092 | 0.15456 | 59.5238
КТПН-11 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.049 | 0.2415 | 20.2899
ТП № 30 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.142 | 0.2415 | 58.7992
КТПН п.Кедровый | 1Т | ТМГ | 2016 | 6/0,4 | 0.25 | 0.148 | 0.2415 | 61.2836
РП-6 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.236 | 0.3864 | 61.0766
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.229 | 0.3864 | 59.265
ТП-3 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.03 | 0.3864 | 7.764
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.02 | 0.3864 | 5.176
ТП-28-50-84 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.064 | 0.3864 | 16.5631
| 2Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.042 | 0.3864 | 10.8696
ТП-22-7-1 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.25 | 0.055 | 0.2415 | 22.7743
ТП 22-7-4 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.32 | 0.016 | 0.30912 | 5.176
КТП 6-04-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.094 | 0.3864 | 24.3271
TП 6-04-3 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.096 | 0.2415 | 39.7516
| 2Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.064 | 0.2415 | 26.501
КТП 6-04-4 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.63 | 0.216 | 0.60858 | 35.4925
КТП 6.04.5 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.094 | 0.15456 | 60.8178
КТП 6-04-6 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.148 | 0.2415 | 61.2836
ТП 6-04-7 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.146 | 0.2415 | 60.4555
ТП 6-04-8 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.4 | 0.233 | 0.3864 | 60.3002
ТП 6-04-9 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.25 | 0.145 | 0.2415 | 60.0414
КТП 6-04-11 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.16 | 0.093 | 0.15456 | 60.1708
КТП 6-04-12 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.074 | 0.15456 | 47.8778
КТП 6-04-14 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.4 | 0.271 | 0.3864 | 70.1346
ТП 6-04-15 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.16 | 0.098 | 0.15456 | 63.4058
КТП 6-04-16 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.2415 | 62.1118
КТП 6-04-18 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.148 | 0.2415 | 61.2836
КТП 6-04-21 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.224 | 0.3864 | 57.971
КТП 6-04-22 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.09 | 0.2415 | 37.2671
КТП 6-04-23 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.095 | 0.15456 | 61.4648
КТП 6-04-24 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.086 | 0.15456 | 55.6418
КТП 6-11-3 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.143 | 0.2415 | 59.2133
КТП 6-13-13 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.011 | 0.2415 | 4.5549
ТП 6-13-15 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.4 | 0.201 | 0.3864 | 52.0186
КТП 6-13-19 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.2415 | 62.1118
КТП 45-14-6 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.25 | 0.149 | 0.2415 | 61.6977
КТП 45-14-8 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.25 | 0.143 | 0.2415 | 59.2133
КТП 45-14-9 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.16 | 0.07 | 0.15456 | 45.2899
КТП 49-14-8 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.224 | 0.3864 | 57.971
КТП 49-14-11 | 1Т | ТМ | 1988 | 10/0,4 | 0.1 | 0.029 | 0.0966 | 30.0207
КТП 49-14-1 | 1Т | ТМ | 1974 | 10/0,4 | 0.16 | 0.082 | 0.15456 | 53.0538
КТП 6-03-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.2415 | 62.1118
КТП 6-03-2 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0.231 | 0.3864 | 59.7826
КТП 6-03-4 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.16 | 0.086 | 0.15456 | 55.6418
КТП 6-03-8 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.001 | 0.2415 | 0.41408
ТП 6-03-9 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.63 | 0.374 | 0.60858 | 61.4545
КТП 6-03-12 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.1 | 0.056 | 0.0966 | 57.971
КТП 6-03-16 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.63 | 0.231 | 0.60858 | 37.9572
КТП 6-03-17 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.091 | 0.15456 | 58.8768
ТП 6-03-18 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.236 | 0.3864 | 61.0766
| 2Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.157 | 0.3864 | 40.6315
КТП 6-03-23 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.1 | 0.049 | 0.0966 | 50.7246
КТП 6-03-27 | 1Т | ТМ | 1978 | 10/0,4 | 0.25 | 0.148 | 0.2415 | 61.2836
КТП 6-03-28 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.2415 | 62.1118
КТП 6-03-29 | 2Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.25 | 0.148 | 0.2415 | 61.2836
КТП 6-03-30 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.4 | 0.231 | 0.3864 | 59.7826
КТП 6-03-31 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.069 | 0.3864 | 17.8571
КТП 6-03-32 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.148 | 0.2415 | 61.2836
КТП 6-03-33 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.25 | 0.147 | 0.2415 | 60.8696
КТП 6-03-35 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.16 | 0.036 | 0.15456 | 23.2919
КТП 134-4-12 | 1Т | ТМГ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.219 | 0.3864 | 56.677
КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.1 | 0.05 | 0.0966 | 51.7598
КТП-140-10-15 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.239 | 0.3864 | 61.853
КТП-140-10-44 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.3864 | 62.1118
КТП-140-10-22 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.238 | 0.3864 | 61.5942
КТП-140-10-45 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.231 | 0.3864 | 59.7826
КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.16 | 0.011 | 0.15456 | 7.117
КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.095 | 0.15456 | 61.4648
КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.005 | 0.15456 | 3.235
КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.057 | 0.2415 | 23.6025
ТП-3011 | 1Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.408 | 0.966 | 42.236
| 2Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.272 | 0.966 | 28.1573
КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.085 | 0.2415 | 35.1967
КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.136 | 0.3864 | 35.1967
КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.026 | 0.2415 | 10.766
КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.183 | 0.60858 | 30.07
ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.027 | 0.60858 | 4.4366
КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.097 | 0.2415 | 40.1656
КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.07 | 0.3864 | 18.1159
КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.017 | 0.2415 | 7.0393
КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.074 | 0.2415 | 29.6
ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.016 | 0.15456 | 10
ТП-3 | 1Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.37 | 0.60858 | 58.7302
| 2Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.349 | 0.60858 | 55.3968
ТП-4 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.089 | 0.15456 | 55.625
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.091 | 0.15456 | 56.875
ТП-5 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.281 | 0.60858 | 44.6032
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.318 | 0.60858 | 50.4762
ТП-6 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.237 | 0.3864 | 59.25
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.229 | 0.3864 | 57.25
ТП-7 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.161 | 0.3864 | 40.25
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.231 | 0.3864 | 57.75
ТП-8 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.365 | 0.60858 | 57.9365
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.299 | 0.60858 | 47.4603
ТП-9 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.374 | 0.60858 | 59.3651
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.36 | 0.60858 | 57.1429
РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.299 | 0.60858 | 47.4603
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.249 | 0.60858 | 39.5238
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.224 | 0.60858 | 35.5556
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.262 | 0.60858 | 41.5873
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.33 | 0.60858 | 52.381
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.299 | 0.60858 | 47.4603
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.287 | 0.60858 | 45.5556
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.318 | 0.60858 | 50.4762
КТП "ХПП" | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.56 | 0.334 | 0.54096 | 59.6429
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.374 | 0.60858 | 59.3651
КТП-140-10-50 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.231 | 0.3864 | 57.75
КТП-140-10-51 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.218 | 0.3864 | 54.5
КТП-140-10-52 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.237 | 0.3864 | 59.25
КТП-1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.2415 | 60
КТП-2 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.274 | 0.60858 | 43.4921
КТП-3 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.231 | 0.3864 | 57.75
КТП-4 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.36 | 0.60858 | 57.1429
КТП-5 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.181 | 0.3864 | 45.25
КТП-6 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.229 | 0.3864 | 57.25
КТП 33-04-б/н | 1Т | ТМГ | 2018 | 10/0,4 | 1 | 0.536 | 0.966 | 53.6
КТП 400/10 | 1Т | ТМГ | 2017 | 10/0,4 | 0.4 | 0.231 | 0.3864 | 57.75
КТП-63-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.086 | 0.15456 | 53.75
КТП-63-2 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.085 | 0.15456 | 53.125
КТП-СКВ-4 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.04 | 0.019 | 0.03864 | 47.5
КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.081 | 0.15456 | 50.625
КТП №86-4-12/1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.368 | 0.60858 | 58.4127
ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ТМГ | 1977 | 10/0,4 | 0.4 | 0.229 | 0.3864 | 57.25
КТПН-33-07-1 | 1Т | ТМ | 1963 | 10/0,4 | 0.4 | 0.237 | 0.3864 | 59.25
КТПН-33-04-1 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.143 | 0.2415 | 57.2
КТПН-33-07-2 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.25 | 0.147 | 0.2415 | 58.8
КТПН-33-08-1 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.144 | 0.2415 | 57.6
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.077 | 0.15456 | 48.125
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.096 | 0.15456 | 60
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.075 | 0.15456 | 46.875
КТП 66-7-19 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.326 | 0.60858 | 51.746
КТП 47-4-30 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.217 | 0.3864 | 54.25
КТП д.Мужичкино | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.236 | 0.3864 | 59
КТП 45-10-37 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.148 | 0.3864 | 37
КТП 134-31-10 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.364 | 0.60858 | 57.7778
КТП 133-10-8 | 1Т | ТМ | 2015 | 10/0,4 | 0.4 | 0.233 | 0.3864 | 58.25
КТП 33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.375 | 0.60858 | 59.5238
КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.104 | 0.2415 | 41.6
КТП 10/0,4 кВ д.Мокрый Ельник | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.094 | 0.15456 | 58.75
ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.095 | 0.15456 | 59.375
ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.093 | 0.15456 | 58.125
КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.37 | 0.60858 | 58.7302
КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.212 | 0.3864 | 53
КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.368 | 0.60858 | 58.4127
КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ТМЗ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.36 | 0.60858 | 57.1429
КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ТМГ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.223 | 0.3864 | 55.75
ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.315 | 0.18 | 0.30429 | 57.1429
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.2 | 0.116 | 0.1932 | 58
2КТПНУ | 1Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 0.823 | 1.5456 | 51.4375
| 2Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 0.879 | 1.5456 | 54.9375
КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.141 | 0.2415 | 56.4
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.2415 | 60
КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.11 | 0.2415 | 44
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.094 | 0.2415 | 37.6
ТП с.Тины | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.222 | 0.3864 | 55.5
| 2Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.231 | 0.3864 | 57.75
КТП 134-1 | 1Т | ТМ | 2014 | 10/0,4 | 0.16 | 0.089 | 0.15456 | 55.625
ТП№9А п.Кедровый | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 1 | 0.474 | 0.966 | 47.4